## Sayfa1
Konum | Kayseri
Uygulama Şekli | Optimum eğim (32°) açısında sabit yerleştirilmiş ,şebeke bağımlı
Veri Kaynağı | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
VMPP (V) | 35.2 |  | Voc (V) | 43.6
IMPP (A) | 5.4 |  | Isc (A) | 5.81
Birim Panel Alanı (m2) | 1.28 |  | Dolgu Faktörü (FF) | 0.75037
Birim Panel Gücü (Wp) | 190.08
Panel Verimi | 0.1485
Evirici Verimi | 0.97
Kablo Kayıpları | 2%
Diğer Kayıpları (Sıcaklık,gölgelenme,toz vb) | 10%
Toplam Sistem Verimi (ns) | 0.12705
Günlük Enerji Gereksinimi (Wh/d) | 10000 |  |  | Kullanılacak Panel Sayısı (Adet) | 23
Gerekli Aktif Panel Alanı (m²) | 28.4154 |  |  | Kullanılacak Panel Gücü (W) | 4371.84
Gerekli Panel Gücü (W) | 4219.6838 |  |  | Kullanılacak Aktif Panel Alanı (m²) | 29.44
Gerekli Panel Sayısı (Adet) | 22.1995
Aylar | Hopt,d | Gün Sayısı | Hopt,m | Aylık Enerji Üretimi (kWh/m) | Son Hasat
| [Wh/(m².d)] |  | [kWh/(m².m)] |  | [kWh/kWp]
Ocak | 2770 | 31 | 85.87 | 321.1782 | 73.4652
Şubat | 3540 | 28 | 99.12 | 370.7369 | 84.8011
Mart | 4630 | 31 | 143.53 | 536.843 | 122.7957
Nisan | 5390 | 30 | 161.7 | 604.8039 | 138.3408
Mayıs | 6150 | 31 | 190.65 | 713.0851 | 163.1087
Haziran | 6850 | 30 | 205.5 | 768.6284 | 175.8135
Temmuz | 7360 | 31 | 228.16 | 853.3832 | 195.2
Ağustos | 7440 | 31 | 230.64 | 862.6591 | 197.3217
Eylül | 6820 | 30 | 204.6 | 765.2621 | 175.0435
Ekim | 5350 | 31 | 165.85 | 620.3261 | 141.8913
Kasım | 4060 | 30 | 121.8 | 455.5666 | 104.2048
Aralık | 2850 | 31 | 88.35 | 330.4541 | 75.587
|  |  | Yıllık : | 7202.9267 | 1647.5733
Kullanılacak Panel Gücü (W) | 4371.84
Birinci Yıl Beklenen Enerji Üretimi (kWh/y) | 7202.9267
Birim Kurulum Maliyeti (€/Wp) | 1
Toplam Kurulum Maliyeti (€/Wp) | 4371.84
Yıllık Enerji Üretim Düşüşü (Degradasyon) (%) | 0.5
Üretilen Enerji Satış Fiyatı (€/kWh) | 0.1
İşletme-Bakım (O&M) Maliyeti (€/Wp) | 0.02
Yıllık O&M Maliyeti (€/y) | 87.4368
YIL | Beklenen Yıllık Enerji Üretimi Ey (kWh/y) | Beklenen Yıllık Enerji Satışı cy | Maliyet Geri Kazanımı (amorti) İçin Üretilmesi Gereken Eşdeğer Maliyet
1 | 7202.9267 | 720.2927 | 3738.9841
2 | 7166.9121 | 716.6912 | 3109.7297
3 | 7131.0775 | 713.1078 | 2484.0588
4 | 7095.4221 | 709.5422 | 1861.9534
5 | 7059.945 | 705.9945 | 1243.3957
6 | 7024.6453 | 702.4645 | 628.3679
7 | 6989.5221 | 698.9522 | 16.8525
8 | 6954.5745 | 695.4574 | -591.1681
9 | 6919.8016 | 691.9802 | -1195.7115
10 | 6885.2026 | 688.5203 | -1796.7949
11 | 6850.7766 | 685.0777 | -2394.4358
12 | 6816.5227 | 681.6523 | -2988.6513
13 | 6782.4401 | 678.244 | -3579.4585
14 | 6748.5279 | 674.8528 | -4166.8745
15 | 6714.7852 | 671.4785 | -4750.9162
16 | 6681.2113 | 668.1211 | -5331.6005
17 | 6647.8052 | 664.7805 | -5908.9442
18 | 6614.5662 | 661.4566 | -6482.9641
19 | 6581.4934 | 658.1493 | -7053.6766
20 | 6548.5859 | 654.8586 | -7621.0984
21 | 6515.843 | 651.5843 | -8185.2459
22 | 6483.2638 | 648.3264 | -8746.1355
23 | 6450.8475 | 645.0847 | -9303.7834
24 | 6418.5932 | 641.8593 | -9858.2059
25 | 6386.5003 | 638.65 | -10409.4192